学院电梯维护保养服务采购需求

一、 服务内容及商务要求

第一节 服务内容

表A-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

季度维保项目（内容）和要求除应符合A1的要求外，还应当符合表A-2的要求。

表A-2  季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

半年维保项目（内容）和要求除符合A2的要求外，还应当符合表A-3的要求。

表A-3  半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

年度维保项目（内容）和要求除符合A3德外，还应当符合表A-4的要求。

表A-4  年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

第二节 商务要求

- 服务规范

标准满足国家相关行业及现行标准

二、服务本地化

在本地设有维修服务部

三、售后服务

1、提供365天24小时的应急响应服务电话，并确保通畅。保证接到故障通知后及时给予排除，接到采购人电梯困人及故障报告后，中标单位应在半小时内响应，1小时内维修人员及时抵达维保电梯所在地实施现场处理。如未能及时到达，每发生一次将扣减合同款 500.00 元。

2、中标单位配合完成电梯年度安全检测工作，如因维保质量原因未能通过定期检测或年检的，发生的复检费用由中标单位负责。因维保不当造成电梯安全问题，责任由中标单位承担。

3、如因使用不当造成电梯故障或损坏，中标单位有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全正常运行，费用双方另行协商确定。

4.中标方负责提供技术咨询并办理电梯年检业务，达到相关政府部门的检测要求并合格。

5、学院有重大活动时，中标单位必须派专业人员达到现场，并免费提供全程监护服务。

四、电梯维修保养服务质量标准：

1.《电梯维修保养规则》TSG T5002-2017

2.《维修规范》GB/T 18775-2002

3.《电梯维修保养服务方案》

4.《维保合同》

五、检验标准

《电梯监督检验和定期检验规则》TSG 7001-2009

以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。

六、其他要求：

本项目采取清包方式，对单台电梯正常维修保养过程中单价不超过200元的零配件提供材料及免费更换服务。

七、退出机制 有下列情形之一的， 采购人可以提前终止合同。

1、经双方协商一致同意提前终止合同的。

2、发生不可抗力事件时，可提前终止合同。

3、有下列情形之一时，采购方有权单方面终止合同。

（1）因中标供应商因导致无法按时完成维修超过 2 次以上。

（2）提供维修服务完成后出现质量安全事故。

（3）所维修出现问题，由采购人提出限期整改意见，经整改仍然达不到规定要求。

（4）未经采购方同意，将受托事务转委托。

八、合同签订：

本次合同服务期：自合同签订之日起壹年。

中标供应商在确定网上合同后，除按要求提供必需的有效证明文件外，需由法定代表人或法定代表人委托人与采购单位协商后重新签订合同。

九、付款方式：

按合同约定支付电梯维保费。

二、  投标人须知

一、投标人在竞拍时需看清楚采购需求及文件。

二、投标人中标后，需向学院提供以下有效资料（复印件加盖鲜章）作为合同附件备案。

1、提供统一社会信用代码的营业执照原件及复印件。

2、提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（投标单位自行承诺格式自拟）

3、提供合法有效的特种设备（电梯）安装改造维修许可证B级及以上资质复印件加盖供应商公章。

4、提供2022年7月至今任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

5、提供“信用中国”网站和“中国政府采购网”信用查询截图。

6.提供参加政府采购活动前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7、法定代表人资格证明书（原件）和身份证或法定代表人授权委托书（原件）及被授权人身份证。

- 比选文件格式

黔南民族职业技术学院电梯维护保养服务

竞争性比选文件

（正本 / 副本）

| 项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 比选编号： | 2023QNZY—0001 |  |  |
| 投标人： |  |  |  |
| 详细地址： |  |  |  |
| 联系人： |  | 电 话： |  |

- 投 标 函

- 一、投标报价

1.我公司就 （项目名称） 的投标总报价为（大写）：                 元人民币，小写：¥           元。本投标报价为验收合格并交付使用价。包含所需设备费、日常维护耗材费（含人工和材料）、检测费、保险费等一切成本费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

2.服务期：                            。

二、递交资料

投标文件正本   1  份，副本  2 份。

三、相关承诺

1.我公司已详细审查全部比选文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守比选文件有关条款规定。

2.保证在成交后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

3.承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

4.本投标文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日       期 ：

- 一、企 业 简 介

供应商(盖章)：

日     期：       年    月     日

二、供 应 商 业 绩 情 况 一 揽 表

| 序号 | 单位名称 | 合同名称 | 合同总价 | 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

三、法人代表人资格证明书

致（采购人）：

（供应商全称） 法定代表人 姓名（身份证号码： ），参加贵方组织的项目名称（比

选编号：2020QNZY-0001）的比选采购活动，代表本公司处理比选采购活动中的一切事宜。

特此证明

| 法定代表人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认） | 法定代表人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认） |
| --- | --- |

法定代表人：（签章）

供   应   商 (公章)：

日               期：     年    月    日

四、委托书格式

法定代表人授权委托书

致（采购人）：

（供应商全称） 法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码：）为本公司

合法代理人，参加贵方组织的项目名称（比选编号：2023QNZY-0001 ）的比选采购

活动，代表本公司处理比选采购活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

| 法定代表人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认） | 被授权人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认） | 被授权人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认） |

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人:（签章）                         被授权代表签字：

供应商:（公章）

年   月   日

五.企业资信

投标方所提供的复印件必须加盖单位公章及法人章

- 提供统一社会信用代码的营业执照；

- 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(投标单位自行承诺格式自拟)；

3、提供合法有效的特种设备（电梯）安装改造维修许可证B级及以上资质复印件加盖供应商公章

4、提供2022年7月至今任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

5、提供“信用中国”网站和“中国政府采购网”信用查询截图；

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签章）：

日 期

6.提供参加政府采购活动前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式如下）

无重大违法记录的声明

致：   （采购人）

（供应商全称）            ，参加贵单位组织的比选编号为：2023QNZY-0001   ，项目名称     的政府采购活动，在此郑重声明：我单位在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

声明时间：

六、 维保人员情况表

（格式自拟）

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期

七、 电梯维修保养服务方案

（格式自拟）

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

八、服务承诺书（格式自拟）

（供应商自行承诺，必须附服务内容清单）

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

九.需说明的其他内容

- （供应商自己编写）

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期