电 梯 维 修 维 保

询 价 文 件

项目名称：黔南民族职业技术学院电梯维护保养服务

询 价编号：2025QNZY-DT-0001 号

二〇二五年八月

目录

第一章 询价公告	3

第二章  询价须知	6

第三章 服务内容及商务要求	8

第四章   询价文件格式	13

第一章 询价公告

我学院拟对电梯维护保养服务项目进行国内询价，其项目资金已落实，欢迎合格供应商对此项目提交询价文件。

一、项目名称：黔南民族职业技术学院电梯维护保养服务项目

二、项目询价编号：2025QNZY-DT-0001 号

三、询价内容及基本情况：

（1）询价内容：知行楼、广黔基地、中区新食堂电梯维保服务

6 层 6 站：1000kg、1.6m/s 速度电梯 6 台；

7 层 7 站：1000kg、1.75m/s 速度电梯 2 台；

2 层 2 站：630kg、 1.00m/s 速度电梯 1 台；

3 层 3 站：1000kg、1.6m/s 速度电梯 1 台：

3层 3 站：1000kg、1.0m/s 速度电梯 2 台：

（2）预算: 肆万玖仟伍佰元整。

（3）最高限价: 肆万玖仟伍佰元整。

（4）简要技术要求、服务和安全要求:详见《询价文件》。

（5）服务期： 自合同签订之日起壹年。

（6）服务地点: 询价人指定地点。

（7）其他事项（如样品提交、现场踏勘）：无

四、供应商资格要求:

（一）一般资格要求：

（1）提供法人或其他组织的营业执照（有效工商营业执照副本、组织机构代码副本和税务登记证副本，或多证合一的营业执照）等证明文件或自然人身份证明；

（2）提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（3）提供2025 年 1月至今任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料

（4）提供参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺；

（5）法律、行政法规规定的其他条件。根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单（查询网址“信用中国 ”网（www.creditchina.gov.cn）、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询网址“中国政府采购”（www.ccgp.gov.cn）的供应商，拒绝其参与本项目；供应商须提供查询记录截图并加盖公章，作为信用信息查询记录和证据编入响应文件。

（6）供应商应在电梯维修维保所在地有办公地点，并提供相关证明材料。

（二）特殊资格要求：供应商须具备中华人民共和国特种设备（电梯）安装改造维修许可证 B 级及以上资质，提供符合要求的证明材料或者情况说明。

五、报名注意事项:

1、报名须提供如下有效的资料壹份:

（1）统一社会信用代码的营业执照复印件。

（2）合法有效的特种设备安装改造维修许可证复印件加盖供应商公章。

（3）法定代表身份证原件或法定代表人授权书（原件）及被授权人身份证（原件）。

（4）提供2025年1 月至今任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料。

2、报名时间:2025年08月22日至2025年8月26日。

3、报名地点：黔南民族职业技术学院后勤处。

六、其他重要事项:

1、开标时间:2025 年 08 月 27 日上午 10:30 分。

2、开标地点:黔南民族职业技术学院后勤处（四楼）会议室。

七、询价公告发布：

本次公告在黔南民族职业技术学院官网上发布。

八、联系方式：

询价人:黔南民族职业技术学院

联系地址：都匀市甘塘镇

联系人: 汪老师

联系电话：13985797713

黔南民族职业技术学院后勤处

·               2025 年 8 月 22 日

第二章  询价须知

一、询价时，必须携带以下有效资料（复印件加盖鲜章）询价时现场资格审查。

1、提供统一社会信用代码的营业执照原件及复印件。

2、提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（单位自行承诺格式自拟）

3、提供合法有效的特种设备（电梯）安装改造维修许可证 B 级及以上资质复印件加盖供应商公章。

4、提供2025年1月至今任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

5、提供“信用中国 ”网站和“ 中国政府采购网 ”信用查询截图。

6.提供参加政府采购活动前 3 年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7、法定代表人资格证明书（原件）和身份证或法定代表人授权委托书（原件）及被授权人身份证。

8、办公地点租赁合同或其他相关证明材料。

以上资质均应为有效证件且单独提交，未按要求提供或资质材料不齐的比选人作为无效询价。

二、供应商按照询价文件的要求提供询价文件，并保证所提供的全部资料的真实性。

三、供应商应按询价公告规定的时间、地点进行报名。2025年 08 月 26日下午 16:30 时北京时间后不在接受报名。

四、询价文件要求：

1．供应商应准备一份正本和一份副本。在每—份询价文件上要明确注明“正本 ”或“副本 ”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2．询价文件正副本正文须用A4 纸打印且胶装成册，并按要求签字和盖章，副本可采用正本的复印件。

第三章 服务内容及商务要求

第一节 服务内容

表 A-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |

| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| --- | --- | --- |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

季度维保项目（内容）和要求除应符合A1 的要求外，还应当符合表A-2 的要求。

表 A-2  季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

半年维保项目（内容）和要求除符合A2 的要求外，还应当符合表A-3 的要求。

表 A-3  半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |

| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

年度维保项目（内容）和要求除符合A3 德外，还应当符合表A-4 的要求。

表 A-4  年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

第二节 商务要求

一、服务规范

标准满足国家相关行业及现行标准

二、服务本地化

在本地设有维修维保服务部

三、售后服务

1、提供 365 天 24 小时的应急响应服务电话，并确保通畅。保证接到故障通知后及时给予排除，接到电梯困人及故障报告后， 应在半小时内抵达维保电梯所在地实施现场处理。如未能及时到达，每发生一次将扣减合同款 500.00 元。

2、配合完成电梯年度安全检测工作，如因维保质量原因未能通过定期检测或年检的，发生的复检费用由维保单位负责。因维保不当造成电梯安全问题，责任由维保单位承担。

3、如因使用不当造成电梯故障或损坏，维保单位有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全正常运行，费用双方另行协商确定。

4.采购人承担检验部门所收取的年度检验费用和相关试验费用。 维保单位负责提供技术咨询并办理电梯年检业务，达到相关政府部门的检测要求并合格。

5、学院有重大活动时，维保单位必须派专业人员达到现场，并免费提供全程监护服务。

四、电梯维修保养服务质量标准：

1.《电梯维修保养规则》TSG T5002-2017

2.《维修规范》GB/T 18775-2002

3.《电梯维修保养服务方案》

4.《维保合同》

五、检验标准

《电梯监督检验和定期检验规则》TSG 7001-2009 以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。

六、其他要求：

本项目采取清包方式，对单台电梯正常维修保养过程中单价不超过200元的零配件提供材料及免费更换服务。

七、退出机制有下列情形之一的， 供应商可以提前终止合同。

1、经双方协商一致同意提前终止合同的。

2、发生不可抗力事件时，可提前终止合同。

3、有下列情形之一时，采购方有权单方面终止合同。

（1）因供应商因导致无法按时完成维修超过 2 次以上。

（2）提供维修服务完成后出现质量安全事故。

（3）所维修出现问题，由采购人提出限期整改意见，经整改仍然达不到规定要求。

（4）未经采购方同意，将受托事务转委托。

八、合同签订：

成交后，由法定代表人或法定代表人委托人与招标单位签订合同。

九、付款方式：

按合同约定支付电梯维保费。

第四章   询价文件格式

黔南民族职业技术学院电梯维护保养服务

询 价 文 件

（正本 /  副本）

项 目 名 称：

询 价 编 号：

询 价 人 ：

详细地址：

联 系 人 ：                    电  话：

# 询 价 函

# 一、询价报价

1.我公司就  （项目名称）  的询价总报价为（大写）：                   元人民币，小写：¥                            元。

2.服务期：                             。

二、递交资料

询价文件正本         份，副本      份。

三、相关承诺

1.我公司已详细审查全部询价文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守询价文件有关条款规定。

2.保证在成交后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

3.承诺应贵方要求提供任何与该项目询价有关的数据、情况和技术资料。

4.本询价文件提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日       期 ：

# 一 、 企 业 简 介

供应商(盖章)：

日     期 ：        年    月     日

# 三、法人代表人资格证明书

致（采购人）：

（供应商全称）  法定代表人 姓名（身份证号码： ），参加贵方组织的项目名称（比选编号：            ）的比选询价活动，代表本公司处理比选询价活动中的一切事宜。

特此证明

| 法定代表人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认） | 法定代表人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认） |
| --- | --- |

法定代表人：（签章）                   供   应   商 (公章)：

日               期：     年    月    日

# 四、委托书格式

法定代表人授权委托书

致（采购人）：

（供应商全称）  法定代表人 姓名 授权 被授权人姓名（身份证号码：）为本公司合法代理人，参加贵方组织的项目名称（比选编号：     ）的比选询价活动，代表本公司处理比选采购活动中的一切事宜。

本授权委托书签章即生效，被委托人无转委托权。

| 法定代表人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认） | 被授权人身份证复印件 正面 （身份证复印件需清晰可辨认） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认） | 被授权人身份证复印件 反面 （身份证复印件需清晰可辨认） |

注：身份证复印件如为粘贴的，须在身份证复印件与本页接缝处加盖公章；

法定代表人:（签章）                         被授权代表签字：

供应商:（公章）

年   月   日

# 五、企业资信

供应商所提供的复印件必须加盖单位公章及法人章

1、 提供统一社会信用代码的营业执照；

2、 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(单位自行承诺格式自拟)；

3、提供合法有效的特种设备（电梯）安装改造维修许可证 B 级及以上资质复印件加盖供应商公章

4、提供2025 年 1月至今任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

5、提供“信用中国 ”网站和“ 中国政府采购网 ”信用查询截图；

6、办公地点相关证明材料;

7、提供参加政府采购活动前3 年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签章）：日 期

# 六、 维保人员情况表

（格式自拟）

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：日 期

七、 电梯维修保养服务方案

（格式自拟）

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

八、服务承诺书（格式自拟）

（供应商自行承诺，必须附服务内容清单）

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

九、需说明的其他内容

# （供应商自 己编写）

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：